## 汇总表
昆明学院（昆师路）设施设备承接查验表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 始用时间 | 设备状态 | 图片
1 | 干式变压器 | SCB11-630/10.5 | 630KVA | 2 | 台 |  | 2013-05-01
2 | 油变压器 | S9-400/10 | 400KWA | 2 | 台 |  |  | 1台停用
3 | 高压配电柜 |  |  | 1 | 组 |  | 2013-05-02
4 | 低压配柜 |  |  | 6 | 组 |  |  | 4组低压柜年久失修，配件老化丢失，存在较大安全隐患。建议更换。
5 | 离心水泵 |  | 15KW | 5 | 台 | 水泵房（含西华校区） | 2000-12-01 | 昆师路校区水泵漏水严重，西华校区水泵1台故障，1台带病作业
6 | 离心水泵 |  | 5.5KW | 1 | 台 | 水泵房 | 2000-12-02
7 | 潜污泵 |  |  | 1 | 台 | 水泵房 |  | 无备用潜污泵存在一定隐患
12 | 淋浴 |  |  | 76 | 套 | 浴室 |  | 读卡器30个故障；喷淋头坏22个
19 | 空气热泵 |  |  | 6 | 台 | 4栋、浴室 |  | 1台故障
20 | 热水箱 |  |  |  |  | 浴室 |  | 漏水严重，带病工作

## 明细表
明细登记表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 始用时间 | 备注
1 | 干式变压器 | SCB11-630/10.5 | 630KVA | 2 | 台 | 新配电室 | 2013-05-01
2 | 高压配电柜 |  |  | 1 | 组 | 新配电室 | 2013-05-02 | 1进2出
3 | 低压配柜 |  |  | 2 | 组 | 新配电室 | 2013-05-03 | 有母联柜联络
4 | 油变压器 | S9-400/10 | 400KWA | 1 | 台 | 家属区高压配电室 | 1993-01-01 | 停用
5 | 低压配柜 |  |  | 1 | 组 | 家属区低压配电室 | 1993-01-02
6 | 低压配柜 |  |  | 1 | 组 | 幼师1号低压配室 | 1989-03-01
7 | 低压配柜 |  |  | 1 | 组 | 幼师2号低压配室 | 1989-03-02
8 | 油变压器 | S9-400/10 | 400KWA | 1 | 台 | 西华校区高压配电室 | 2001-07-01
9 | 低压配柜 |  |  | 1 | 组 | 西华校区低压配电室
10 | 离心水泵 |  | 15KW | 3 | 台 | 水泵房 | 2000-12-01
11 | 离心水泵 |  | 5.5KW | 1 | 台 | 水泵房 | 2000-12-02
12 | 污水泵 |  |  | 1 | 台 | 水泵房
13 | 变频供水配电柜 | GDS |  | 1 | 套 | 水泵房
14 | 离心水泵 |  | 15KW | 2 | 台 | 西华水泵房 | 2008-05-01 | 水池在低位
15 | 水泵控制柜 |  |  | 2 | 个 | 西华水泵房 | 2008-05-02
16 | 二级箱 |  |  | 1 | 个 | 5栋 |  | 新
17 | 三级箱 |  |  | 5 | 个 | 5栋 |  | 公寓集中控制箱（新）
18 | 二级箱 |  |  | 2 | 个 | 2栋 |  | 有1个控制1栋（新）
19 | 三级箱 |  |  | 10 | 个 | 2栋 |  | 公寓集中控制箱（新）
20 | 三级箱 |  |  | 5 | 个 | 1栋 |  | 公寓集中控制箱（新）
21 | 二级箱 |  |  | 1 | 个 | 4栋 |  | 旧
22 | 三级箱 |  |  | 7 | 个 | 4栋 |  | （每层梯接）旧

## 分类汇总表
分类汇总表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 始用时间 | 设备状态
1 | 干式变压器 | SCB11-630/10.5 | 630KVA | 2 | 台 |  | 2013-05-01
2 | 油变压器 | S9-400/10 | 400KWA | 2 | 台 |  |  | 1台停用
3 | 高压配电柜 |  |  | 1 | 组 |  | 2013-05-02
4 | 低压配柜 |  |  | 6 | 组
5 | 二级箱 |  |  | 4 | 个 | 5栋
6 | 三级箱 |  |  | 20 | 个 | 1、2、5栋 |  | 公寓集中控制箱（新）
7 | 三级箱 |  |  | 7 | 个 | 4栋 |  | 每层梯接（旧）
8 | 离心水泵 |  | 15KW | 5 | 台 | 水泵房 | 2000-12-01
9 | 离心水泵 |  | 5.5KW | 1 | 台 | 水泵房 | 2000-12-02
10 | 变频供水配电柜 | GDS |  | 1 | 套 | 水泵房
11 | 水泵控制柜 |  |  | 2 | 个 | 西华水泵房 | 2008-05-02
12 | 污水泵 |  |  | 1 | 台 | 水泵房